现场检查故障注意的事项 （使用中指导）

在现场遇到设备出现故障时，我们建议客户首先采取排除法或者替换法来初步检查分析：

1、  光纤常识

1）    光纤跳线和光连接器使用一段时间后，可能会有灰尘进入里面，阻碍光信号的传输从而造成损耗过大，（进入灰尘可以使用酒精棉清洁，切忌不能用纸巾清洁）；

2）    平时使用跳线时要小心翼翼拔插，不然很容易损坏跳线接口，在检查故障过程中如果贵公司有光功率计，可以使用光功率计去测试前后两端光功率来判断故障的原由(如是损耗大可以试换新的跳线和耦合器排除故障) ;

3）     熔接中是否损耗大或光纤跳线是否插好（特别是FC接头），如果没有对接好的话会造成损耗过大。

小总结：以上光纤三点都会给光端机数据和视频等信号带来一定影响。

2、  数据故障

1）    在控制数据端口接线上，要多注意光端机与外部设备连接时应注意光端机数据端口脚高低电平与外部设备对应（连接时最好用万用表先分清正负以免弄错）。很多时候连接因为接线错误造成误判，还有线路是否短路或断路;2）

2）     测试光端机数据接口电压是否正常，一般RS-422或RS485正常范围应为直流电压（+2.5~+5）V之间，RS-232正常范围应为直流电压（+6~+12或-6~-12）V；（注意：测试时必须断开数据接口上连接的设备）。

3）    检查摄象机的解码板是否出故障,一般摄象机数据和控制键盘都会有一定的电压输出,有些设备的驱动电压可能与光端机数据驱动电压相近（+2.5~+5 V）;但不同厂家有些特殊设备也会有不同驱动电压输出在0.35V左右（最好以同一批购买设备做比较分析判断）.

4）   在用久的数据端子可能会松动造成接触不良，后端的连接设备接口是否有损坏（如：矩阵、硬盘录象机、PC主机、数据转接器）。

小总结：以上在检查光端机数据故障时先确定数据端口的数据驱动电平是否符合正常范围内，再进一部检查光纤是否损耗过大或者外部设备问题。贵公司工程人员可以用排除法或替换法一步一步来排除故障。

3、    光端机的电源适配器

1）   使用万用表测试光端机电源电压是否正常；注意：测量电压时必须带负载测量，电压值应与电源适配器标称电压值一致或相近，如电压严重偏低则为电源适配器坏；（电源适配器电压偏低或输出电流不够也会影响视频和数据控制等功能）。

2）    电源适配器在电压正常时，可能有时会因电源数据电流不足或输出电流中含有杂质（此情况都会使机器出现异常，如：图象出现有条纹上下波动干忧，光端机指示灯在不停的闪烁等）。

小总结：在测试电源电压是否正常时，一定要带上负载（光端机）来测量，如：没有测试工具，猜测是电源问题，可以采用旁边好的电源替换，如果没有替换电源可以初步观察相应那对机器图象或接收与发射机指示灯（如：RX灯）是否正常来判断分析。

4、  视频故障

在现场检查视频图象故障时,有几点要先排除和观察：

1）  如果图象传回监控室并在监视器上显示图象和字符跳动，像这种情况首先检查摄象机和光端机供电是否能达到它本身所需电压值（具体看电源适配器正常电压输出）；

2）  图象在监视器显示有纹波、条纹干忧这种情况大多数是前后端BNC接头焊接不好、周围环境的干忧（如：强电或强磁场）或电源输出电流中含有杂质；

3）   如果监视器上无图象显示，先看监视器无图象对应光端机的接收机那路视频灯是否亮（灯是否亮确定它是否有视频信号从前端传回），如果亮再检查BNC头是否焊接好，如果不亮再到前端看摄象机是否有视频信号到发射机，无论哪个摄象机信号到发射机它都会对应发射到接收机的视频指示灯亮（光链路接通），如果不亮有两种可能：摄象机无信号输入、光端机视频端口坏；如果你使用的是多路光端机可以采用替换法，把那只没图象的摄象机信号输入换到另外一路正常视频接口测试；同时，如果前端有安装避雷器之类设备，可以先把视频信号源不经过避雷器直接接入发射机，从而来分析判断是否因避雷器被雷击导致不能传输信号。

小总结：这里建议贵公司在使用设备前，先对前端各种信号接入发射机之前做好防雷和接地

5、 总结

在现场排故障时，对以上五点都仔细检查后还没判断出故障，难以判断是否是发射机和接受机问题,如你现场有同一型号光端机可以用替换法来排故障,当你在排故障时怀疑是前端发射机出现数据不能控制,你可以把发射机拿回监控室用一条跳线跟你原来的接收机连接,把发射机数据输出连接到你旁边另台正常使用接收机数据输入端口上,采用级联数据传输来确定是否发射机数据问题。